3.4.  Dobór układu uziomowego.

Zgodnie ze Standardem technicznym nr 11/2015 budowy układów uziomowych w sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. zaprojektowano układ uziomowy {resisted_object} w m. {in_city}. Do obliczeń przyjęto wartość rezystywności gruntu zgodnie z protokołem pomiaru nr {no}/2024.

Projektuje się uziom poziomy z płaskownika St/Zn 30x4 mm o dł. {hor_len} mb oraz uziom pionowy z {rod_num} prętów stalowych ocynkowanych Ø16 dł. {rod_len} mb.

Rezystancja układu:

R=RVRHRVηV+nRHηH

gdzie:

RV=ρV2πLVln8LVdV-1={wszrg_v} Ωm2π*{rod_len} mln8* {rod_len} m16 mm-1={result_v} Ω

RH=ρH2πLHln(LH2hdH)={wszrg_h}Ωm2π*{hor_len} mln({hor_len} m2 1 m*19,10 mm)={result_h} Ω

n={rod_num}

ηV= ηH={rod_coef}

R={result} Ω≤{wanted},00Ω

Należy zatem uznać, że zaprojektowany układ uziomowy spełnia wymagania. Całość należy wykonać tak jak pokazano na rys. 5. Następnie należy wykonać pomiar rezystancji uziemienia, przyrównać go z wartością dopuszczalną i jeżeli jest przekroczona rozbudować układ uziomowy, tak aby wynik pomiaru był niższy od wartości dopuszczalnej.

# Protokół nr {no}/2024

z pomiarów rezystywności gruntu metodą Wennera

- Wykonawca – nazwa firmy:

PPHU WASTPOL

Stanisław Wójs

Aleje Wolności 6

33-300 Nowy Sącz

- Pomiary przeprowadzone na potrzeby realizacji projektu:

{pr_title} w m. {in_city}, {commune}, dz. nr {all_parcels}

3.	Data wykonania pomiarów: {date} r.

- Warunki atmosferyczne i glebowe (niepotrzebne skreślić):

  - pogoda w dniu pomiarów: słonecznie, pochmurnie, deszczowo, mroźnie, śnieg

  - rodzaj gruntu: podmokły, gliniasty, piaszczysty, żwir, kamienny, skalisty

  - stan wilgotności gruntu: suchy, wilgotny, mokry, zamarznięty (pomiarów przy zamarzniętym gruncie nie należy wykonywać).

- Zastosowane przyrządy pomiarowe

| L.p. | Nazwa | Typ | Producent | Nr fabryczny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Miernik rezystancji uziemienia i rezystywności gruntu | MRU - 30 | SONEL S.A. | CM1568 |

- Wyniki pomiarów rezystywności gruntu

Współrzędne geograficzne punktu pomiarowego: {geo_data}

| Odległość między sondami a [m] |  | Kierunek pomiaru 1) | Wynik pomiaru 2) |  | Współczynnik korekcyjny 3) kR | Rezystywność gruntu obliczona ρ = kR × ρz [Ωm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | R [Ω] | ρz [Ωm] |  |  |
| hp4) | {measure_dist_h} | X |  | {resistivity_h} | {wet_coef} | {wszrg_h} |
|  |  | Y |  | {resistivity_h} | {wet_coef} | {wszrg_h} |
| hp + 1,5 |  | X |  |  |  |  |
|  |  | Y |  |  |  |  |
| hp + 3 | {measure_dist_v} | X |  | {resistivity_v} | {wet_coef} | {wszrg_v} |
|  |  | Y |  | {resistivity_v} | {wet_coef} | {wszrg_v} |
| hp + 4,5 |  | X |  |  |  |  |
|  |  | Y |  |  |  |  |
| hp + 6 |  | X |  |  |  |  |
|  |  | Y |  |  |  |  |
| hp + 9 |  | X |  |  |  |  |
|  |  | Y |  |  |  |  |
|  |  | X |  |  |  |  |
|  |  | Y |  |  |  |  |
| - Kierunki pomiaru X i Y należy ustalić wzdłuż prostych prostopadłych względem siebie - Przy zastosowaniu mierników dających wynik w postaci wartości rezystancji R należy przeliczyć rezystywność ρz = 2πaR - Współczynnik kR określić na podstawie pkt 7. niniejszego protokołu - hp – projektowana głębokość pogrążania uziomów poziomych |  |  |  |  |  |  |

- Współczynniki poprawkowe sezonowych zmian rezystywności gruntu dla celów projektowych

| Odległość między sondami pomiarowymi | Wartości współczynnika kR w zależności od wilgotności gruntu |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | suchy a) | wilgotny b) | mokry c) |
| a < 1 m | 1,4 | 2,2 | 3,0 |
| 1 ≤ a < 5 m | 1,2 | 1,6 | 2,0 |
| a > 5 m | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
| UWAGI: - można przyjmować w okresie od czerwca do września (włącznie) z wyjątkiem trzydniowych okresów po długotrwałych obfitych opadach - można przyjmować, że taki stan występuje poza okresem scharakteryzowanym w pkt. a) - wartości tej kolumny można stosować, jeśli warunki nie dadzą się zakwalifikować ani do przypadku a) ani do b) |  |  |  |

- Uwagi:

.....................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

- Pomiary przeprowadził:

Stanisław Wójs

E1/717/1060/24-A

D1/717/1061/24-A

……………………………………………………………………

(data, imię i nazwisko, nr uprawnień kwalifikacyjnych , podpis)